Паспорт
Устройство считывания вращения
ES-PPO1 

1 Описание и назначение 
ES-PPO1 Представляет собой датчик, преобразующий вращение счетчика в двухфазный сигнал.
Совместим с счетчиками ППО-25, ППО-40. ES-PPO1 устанавливается между самим счетчиком ППО и стрелочным индикатором счетчика, и скрепляется при помощи удлиненных болтов.
Вращение вала счетчика ППО передается ES-PPO1 через кулачковое сцепление. Внутри ES-PPO1 на валу расположен диск с прорезями. На против прорезей расположены оптопары. Далее сигнал от оптопары усиливается и передается на выход. Количество сформированных импульсов от оптопары пропорционально количеству оборотов вала счетчика ППО. За один оборот оси формируется 50 импульсов. Подсчет импульсов производится с помощью внешнего отчётного устройства. Подсчет импульсов позволяет определить на сколько прокрутился вал счетчика относительно первоначального положения. Таким образом внешнее посчитывающее устройство позволяет определять и дозировать количество прокаченного топлива.
Внутреннее устройство ES-PPO1:
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2 Параметры
	Рабочее напряжение питания
	10-26В(рекомендуемое 12)

	Ток потребления
	До 30 мA

	Ограничение выходного тока
	До 50 мA

	Фазовый сдвиг между выходными сигналами, град.
	90

	Количество импульсов на один оборот оси, шт.
	50

	Масса, кг, не более
	0,6

	Температура эксплуатации, град
	-30 +50

	Общие габариты, мм 
	190*145*34

	Итоговое расстояние между фланцами счетчика и стрелочного индикатора, мм
	28




3 Комплект поставки Комплект поставки содержит: 
	ES-PPO1
	1 шт

	Кабель с разъемом
	1 шт

	Крепежные болты
	4 шт

	Проставка
	1 шт

	Руководство по эксплуатации
	1 шт



4 Цветовая расшифровка подключаемого кабеля
	Цвет провода
	Назначение
	Номер вывода на разъеме

	Белый
	Общий
	6

	Коричневый
	Вход питания +12В
	1

	Желтый
	Канал А
	5

	Зеленый
	Канал В
	2



5 Сравнительная таблица различных датчиков для счетчиков ППО.
	Счетчик
	
	УСС Б25
	УСС Б70
	ДО10
	ES-PPO1

	ППО25
	Количество имп/л  
	35,71
	100

	47,62
	71,4

	
	Величина одного импульса
	28
	10
	21
	14

	
	Точность при использовании EFL
	7
	2,5
	5,25
	3,5

	ППО40
	Количество имп/л  
	10
	28

	13,3
	20


	
	Величина одного импульса, мл
	100
	35,71
	75,18
	50

	
	Точность при использовании EFL,мл
	25
	8,92
	18,79
	12,5



	
	ППО25
	ППО40

	Количество импульсов на 40 литров. Коэффициент А1 для EFR
	2860
	800

	Параметр 1 для EFD3 
	1400
	500

	Параметр 2 для EFD3
	0
	1




Заправочные модули EFL могут фиксировать каждую четверть повторения цикла импульса счетчика, тем самым имея более высокую точность.

Рекомендации:
Датчик ES-PPO1 имеет 2 ровня защиты. 
Со стороны кулачкового валов установлены подшипники. Они имеют класс защиты на уровне ip54. 
Весь остальной корпус с разъемом имеют класс защиты ip65. 
Если есть необходимость в более высокой степени защиты – необходимо дополнительно герметизировать плоскость соприкосновения  ES-PPO1 с счетчиком топлива ППО(сам счетчик и механизм индикации) .
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